綦水许可〔2025〕8号

重庆市綦江区水利局

关于綦江区2025年易旱区域供水保障工程

初步设计报告准予行政许可的决定

重庆市綦江区水利水电工程建设服务站：

你站《关于审批綦江区2025年易旱区域供水保障工程初步设计报告的请示》（綦水建文〔2025〕10号）和《綦江区2025年易旱区域供水保障工程初步设计报告》（报批稿）及相关资料（项目代码：2501-500110-04-02-748483）已收悉。结合我局组织专家组对该项目的评审意见（详见附件），根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款和《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定，经研究，现对綦江区2025年易旱区域供水保障工程初步设计报告作出准予行政许可的决定。

一、工程位置及任务

綦江区2025年易旱区域供水保障工程涉及7个片区8个街镇21个村。即赶水片区涉及打通镇、赶水镇2个镇7个村，其中：打通镇的沿河村1个村，赶水镇的土台村、洋渡村、麻柳村、双丰村、双龙村、石房村等6个村；石角片区石角镇的朝阳村、福禄村等2个村；永新片区涉及永新镇的石塔村、木瓜村、望场村等3个村；永城片区涉及永城镇的瀛山村、大桥村、温泉村、中华村、复兴村等5个村；古南片区涉及古南街道南山村；横山堰坝塘水厂片区涉及横山镇的堰坝村、大坪村等2个村；三角桐垭水厂片区涉及三角镇的桐垭村。

工程任务是针对存在的问题，结合重庆市水利局、重庆市发展和改革委员会、重庆市财政局、重庆市生态环境局、重庆市卫生健康委员会《关于印发<重庆市农村饮水安全“一改三提”实施方案>的通知》（渝水农水〔2021〕5号)，按照 “建大、并中、减小”的原则，以建设“大水源、大水厂、大管网”、实现“大联通”为目标，高质量规划实施城乡一体化和规模化供水工程，加快提升城乡供水一体化和规模化供水工程覆盖人口比例，促进城乡供水融合发展的原则，解决赶水片区、石角片区、永新片区、永城片区、古南街道等5处管网延伸工程和横山堰坝塘水厂、三角桐垭水厂等2处水处理改造工程。

二、主要建筑物设计

（一）工程等别和标准

綦江区2025年易旱区域供水保障工程包括5处管网延伸工程和2处水处理改造工程，最大设计供水规模为10000m³/d，供水对象重要性为一般，年引水量小于＜0.3×108m3。根据《村镇供水工程技术规范》（GB/T 43824-2024）和《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2017）规定，本次供水工程属І型集中供水工程，主要建筑物级别为5级，次要建筑物级别为5级。工程合理使用年限为30年。

（二）主要建设内容

1．赶水片区

新建输配水管道长8985m。其中：D273×8涂塑钢管长165m，D133×4涂塑钢管长2490m，D108×4涂塑钢管长626m，D89×4长涂塑钢管长2825m，D57×3.5涂塑钢管长2879m。

新建配套阀井37座（规格DN100以下阀井净空断面均为：长×宽×高=0.8m×0.8m×0.8m，DN100及以上阀井净空断面尺寸均为：长×宽×高=1.2m×1.2m×12m），其中闸阀井15座，排气阀井8座，排泥阀井7座，减压阀井7座。

新建电动闸阀8处，其中：DN125电动闸阀1处，DN100电动闸阀2处，DN80电动闸阀3处，DN50电动闸阀2处；电子流量计7处，其中：DN125电磁流量计1处，DN100电磁流量计2处，DN80电磁流量计2处，DN50电磁流量计2处。

新建镇支墩48个（C25混凝土量78m3）。

2．石角片区

新建输配套管道长18810m。其中：D76×4涂塑钢管长5810m；D57×3.5涂塑钢管长1000m；dn75PE管（1.6Mpa)长4800m；dn50PE管（1.6Mpa)长5350m；dn32PE管（1.6Mpa)长1850m。

新建配套阀井49座（规格DN100以下阀井净空断面均为：长×宽×高=0.8m×0.8m×0.8m，DN100及以上阀井净空断面尺寸均为：长×宽×高=1.2m×1.2m×12m），其中闸阀井22座，排气阀井12座，排泥阀井10座，减压阀井5座。

新建DN65电动闸阀2处，DN65电磁流量计2处。

新建镇支墩5个（C25混凝土1m3）。

3．永新片区

新建配水管网长46420m，其中dn25PE管（1.6Mpa）长18299m，dn32PE管（1.6Mpa）长6764m，dn40PE管（1.6Mpa）长7888m，dn50PE管（1.6Mpa）长4254m，dn63PE管（1.6Mpa）长4670m，dn75PE管（1.6Mpa）长913m，dn90PE管（1.6Mpa）长2397m，D33×4钢管长610m，D40×4钢管长391m，D48×4钢管长184m，D325×6钢管长50m。

新建15m²砖砌泵房3间，分别为：石塔村1#泵站（流量11.06m3/h，扬程36m，功率1.1kw，一用一备）、石塔村2#泵站（流量12.21m3/h，扬程40m，功率2.2kw，一用一备）、木瓜村1#泵站（流量2m3/h，扬程220m，功率3.0kw，一用一备）。

新建配套阀井83座（规格DN100以下阀井净空断面均为：长×宽×高=0.8m×0.8m×0.8m，DN100及以上阀井净空断面尺寸均为：长×宽×高=1.2m×1.2m×12m），其中闸阀井33座，排气阀井14座，排泥阀井11座，减压阀井25座。

新建电磁流量计32处，其中：dn25电磁流量计3处，dn32电磁流量计2处，dn40电磁流量计11处，dn50电磁流量计4处，dn63电磁流量计7处，dn90电磁流量计5处。

4．永城片区

瀛山村：新建dn40PE管（1.6MPa)长554m；dn50PE管（1.6MPa)长1523m；dn75PE管（1.6MPa)长1220m；新建配套阀井9座（规格DN100以下阀井净空断面均为：长×宽×高=0.8m×0.8m×0.8m，DN100及以上阀井净空断面尺寸均为：长×宽×高=1.2m×1.2m×12m），其中闸阀井3座，排气阀井3座，排泥阀井3座。

温泉村：新建dn25PE管（1.6MPa)长200m；dn40PE管（1.6MPa)长7652m；新建配套阀井17座（规格DN100以下阀井净空断面均为：长×宽×高=0.8m×0.8m×0.8m，DN100及以上阀井净空断面尺寸均为：长×宽×高=1.2m×1.2m×12m），其中闸阀井7座，排气阀井7座，排泥阀井3座。

中华村：新建15m²砖砌泵房1间；立式多级离心泵CDL3-23流量3m³/h，扬程110m，功率2.2kw（一用一备）；新建dn25PE管（1.6MPa)长1920m；dn32PE管（1.6MPa)长1322m；dn40PE管（1.6MPa)长1700m；dn50PE管（1.6MPa)长350m；新建D57×3.5涂塑钢管长2700m；新建D76×4涂塑钢管长500m；新建配套阀井21座（规格DN100以下阀井净空断面均为：长×宽×高=0.8m×0.8m×0.8m，DN100及以上阀井净空断面尺寸均为：长×宽×高=1.2m×1.2m×12m），其中闸阀井10座，排气阀井8座，排泥阀井3座；新建50m3调节池1座；新建镇支墩18个（C25混凝土12m3）。

大兴村：新建15m²砖砌泵房1间；立式多级离心泵CDL10-21流量10m³/h，扬程165m，功率7.5kw（一用一备）；新建dn25PE管（1.6MPa)长1499m；dn32PE管（1.6MPa)长1455m；dn50PE管（1.6MPa)长3248m；dn63PE管（1.6MPa)长619m；D76×4涂塑钢管长1748m；dn160PE管（1.6MPa)长2420m；新建配套阀井32座（规格DN100以下阀井净空断面均为：长×宽×高=0.8m×0.8m×0.8m，DN100及以上阀井净空断面尺寸均为：长×宽×高=1.2m×1.2m×12m），其中闸阀井12座，排气阀井12座，排泥阀井6座；新建100m3调节池1座；新建镇支墩24个（C25混凝土16m3）。

复兴村：新建dn32PE管（1.6MPa)长1932m；dn40PE管（1.6MPa)长2100m；DN25不锈钢闸阀2个；新建配套阀井6座（规格DN100以下阀井净空断面均为：长×宽×高=0.8m×0.8m×0.8m，DN100及以上阀井净空断面尺寸均为：长×宽×高=1.2m×1.2m×12m），其中闸阀井2座，排气阀井2座，排泥阀井2座。

新建电动闸阀2处，其中：DN160电动闸阀1处；DN65电动闸阀1处；电子流量计2处，其中：DN160电磁流量计1处，DN65电磁流量计1处。

5．古南片区

本片区新建输配套管道dn75PE管（1.6MPa)长1600m；新建入户管道dn20PE管（1.6MPa)长27200m。

新建配套阀井7座（规格DN100以下阀井净空断面均为：长×宽×高=0.8m×0.8m×0.8m，DN100及以上阀井净空断面尺寸均为：长×宽×高=1.2m×1.2m×12m），其中闸阀井4座，排气阀井1座，排泥阀井1座，减压阀井1座。

新建里程桩15处（规格：长×宽×高=0.12×0.12×1.0m）。

6．横山堰坝塘水厂片区

在线仪表：新建进、出水质检测仪器各1套。

实验室检测系统：新建色度仪1套、高锰酸盐滴定法测定仪1套、微生物检测系统1套、超纯水机1台、冰箱1台、玻璃器皿1套、电子天平（万分之一）1个、移液枪1个、数据采集器1套、水质监测平台1套；新建监控系统1套；新建实验室设备1套（含办公桌椅、打印机、器皿柜、药品柜、实验台等）。

管理房维修整治1处，管道除锈防腐1项。

厂区绿化1项（草坪绿化300m2、种树30株、花台18处）、厂区简介牌1个。

7．三角桐垭水厂片区

新建钢筋砼结构2000m3/d的水处理设施一组，包括反应沉淀池1座、重力式无阀滤池1座，400方清水池1座；新建钢筋砼结构管理房1幢，尺寸：长×宽×高=13.8m×4.8m×8.51m，共2层，建筑面积为132.48m2。

厂区内新建雨水管长70m，其中d300双壁波纹管SN8长20m，d400双壁波纹管SN12.5 长50m；污水管采用d400双壁波纹管SN12.5 长70m。雨水检查井（φ1100混凝土）1座，污水检查井（φ1100混凝土）2座。

厂区内新建消防管采用DN100PE管（1.6Mpa）长30m；加氯用水管采用ABS管（φ25长50m）；加药用水管采用ABS管（φ25长50m）；排泥管采用Q235B D219×6焊接钢管长50m。

厂区新建围墙长200m，高为2.0m，厚24cm；新建花池1处，尺寸：长×宽×高=28m×0.8m×0.4m；种植草皮100m2、桂花（干径7~8CM）5株，小叶丁香球（冠幅150-200）10株；地面硬化100m2；大门改造1处。

厂区外新建原水管道dn250PE（1.0MPa）长1173m，新建配套阀井4座，新建镇支墩6个（C25混凝土4m3）。

三、施工工期

同意本工程计划施工总工期为6个月。

四、工程总投资

工程投资以区发展改革委概算批复为准。

五、其他

（一）本项目为大力实施以工代赈项目，你站在项目实施中要严格按照以工代赈相关工作要求，坚持应用尽用、能用尽用的原则，切实加大组织当地群众务工力度，尽可能提高劳务报酬发放比例。要通过现场开展实用技能和安全生产培训，帮助务工的群众掌握实际操作技能。要及时足额发放劳务报酬，规范签字确认和公示公开等程序。你站和施工单位在签订施工单位在签订施工合同、监理合同时，应将组织当地群众务工和及时足额发放劳务报酬等相关事宜作为专门条款列入合同。

（二）你站要做好开工前的各项准备工作，工程建设严格实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制以及竣工验收等制度，及时办理自然保护区、开工备案、质量监督等相关手续，切实加强工程建设的质量、进度和资金管理。在建设过程中加强工程设计变更管理，严格按照审批程序完善设计变更手续。

（三）你站要认真研究、制定和落实工程管理体制和运行机制的方案，建立严格的责任制和奖惩办法，使工程管理实现良性循环，确保工程长期安全运行充分发挥效益。

（四）本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本许可决定自行失效；需延续有效期的，你站应在有效期届满三十日前提出延续申请。

附件：綦江区2025年易旱区域供水保障工程初步设计报告专家技术审查意见

重庆市綦江区水利局 2025年2月13日

（此件公开发布）

重庆市綦江区水利局办公室 2025年2月13日印发